## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
| MEGNEVEZÉS | ANYAGKÖLTSÉG | DÍJKÖLTSÉG | TÉTEL ÖSSZESEN
1. | KONYHAI ELSZÍVÓ BŐVÍTÉSE: | 0 | 0 | 0
2. | VIZESBLOKK ELSZÍVÓ VENTILÁTOR CSERÉJE: | 0 | 0 | 0
3. | LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE: | 0 | 0 | 0
4. | TELEFONKÖZPONT KLÍMARENDSZERÉNEK RÉSZLEGES CSERÉJE: | 0 | 0 | 0
5. | FŐEMELET 9-11. SZÁMÚ HELYISÉGEK SPLIT KLÍMÁINAK CSERÉJE: | 0 | 0 | 0
6. | MÉLYPINCEI VENTILÁTOROK CSERÉI: | 0 | 0 | 0
7. | MUNKÁCSY TEREM HŰTŐK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK CSERÉI: | 0 | 0 | 0
8. | TV STÚDIÓ PRIMER OLDALI KLÍMABERENDEZÉS FELÚJÍTÁSA: | 0 | 0 | 0
9. | UPS KONDENZÁTOROK CSERÉI: | 0 | 0 | 0
10. | KARBANTARTÁS: | 0 | 0 | 0
| NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR ÖSSZESEN: |  |  | 0
| ÁFA 27% |  |  | 0
| VÁLLALÁSI ÁR ÁFÁVAL: |  |  | 0

## 1. Konyhai elszívó
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
BONTÁSI MUNKÁK
1.1. | Elszívó ventilátor, tartószerkezetek bontása, bontott anyagok deponálása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Földszinti konyhai helyiségekben a meglévő légcsatorna hálózat bontása, bontott anyagok deponálása, elszállítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK
1.3. | Rosenberg UNO-ME 80-630-G.8FF elszívó ventilátor leválasztott EC-motorral, felső nyomó oldali csatlakozással, 400V, 9500 m3/h és 600 Pa,Talp ventilátorhoz. Szívó oldali rezgéscsillapító csatlakozás, 580 x 580 mmrezgéstompító elemmel, Nyomó oldali rezgéscsillapító csatlakozás, 660 x 300 mm.Szabályozó zsalu nyomó oldalra.,POT2 AP fokozatmentes potenciométer falon kívüli kivitelben a fordulatszám szabályozásához. Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Egyenes horganyzott lemezvezeték , idomokkal ,négyszög keresztmetszettel tartószerkezetre szerelve.400*500 mm | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Spirálkorcolt merev lemezcső horganyzott acéllemezből S160 | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Spirálkorcolt merev lemezcső horganyzott acéllemezből S200 | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Gumis tartóbilincs Ø160 légtechnikai csőhöz | 30 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Gumis tartóbilincs Ø200 légtechnikai csőhöz | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9. | Gumis tartóbilincs Ø630 légtechnikai csőhöz | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.10. | Spirálkorcolt merev lemezcső horganyzott acéllemezből S630 | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.11. | Flexibilis bordás légtehcnikai cső S630 | 18 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.12. | 90°-os könyökidom gumitömítéssel Ø150 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.13. | 90°-os könyökidom gumitömítéssel Ø200 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.14. | Préselt szűkítő 200/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.15. | T kereszt idom 160/160/200 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.16. | Sík anemosztátot fogadó légrácsidom toldat csővel Ø160 légtechnikai csőre AR400 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.17. | Kétsoros állítható lamellás légrács szabályzó zsaluval,légrácsidommal ,szerelő rámával 160*400 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.18. | végdugó csőbeØ160 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.19. | Pillangó szelep Ø160 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.20. | Pillangó szelep Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.21. | Csatlakozó idom sík felületre (négyszög keresztmetszetű lemezcsőre) való csatlakozásra.Ø200 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.22. | Csőkapcsoló, karmantyú SP csövek összetoldására alkalmas idom Ø160 | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.23. | Csőkapcsoló, karmantyú SP csövek összetoldására alkalmas idom,Ø200 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.24. | Csőkapcsoló, karmantyú SP csövek összetoldására alkalmas idom ,Ø630 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.25. | szervizajtó tisztításhoz 400*500mm négyszöglégcsatornához | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.26. | szervizajtó tisztításhoz Ø200 SP légtechnikai csőhöz | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.27. | szervizajtó tisztításhoz Ø150 SP légtechnikai csőhöz | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.28. | szervizajtó tisztításhoz Ø600 SP légtechnikai csőhöz | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.29. | Légtechnikai rendszerek szereléséhez szükséges gyári és egyedi gyártású tartószerkezet, szükséges rögzítő és szerelőelemekkel, bilincsekkel, légcsatornák összeillesztéséhez szükséges kuplungok megfelelő tömítéssel, egyéb szereléshez szükséges agyagokkal és szerkezetekkel | 140 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
1.30. | Légtechnikai mérések,Beszabályozások | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.31. | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
1.32. | Személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| KONYHAI ELSZÍVÓ BŐVÍTÉSE NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| KONYHAI ELSZÍVÓ BŐVÍTÉSE BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBANTARTÁS
1.33 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 2. Vizesblokk
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
BONTÁSI MUNKÁK
2.1. | Elszívó ventilátorok, tartószerkezetek bontása, bontott anyagok ,deponálása,elszállítása | 4 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK
2.2. | Elszívó ventilátor 6000 m3/h Direkt hajtású, terelőlapátozás nélküli, motoron keresztül nyomó Szívó oldali gyári rezgéstompító elemmel, Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Csatlakozó légtechnikai idomok, vezetékek segédanyagokkal helyszini felmérés alapján | 4 | klt. |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Légtechnikai rendszerek szereléséhez szükséges gyári és egyedi gyártású tartószerkezet, szükséges rögzítő és szerelőelemekkel, bilincsekkel, légcsatornák összeillesztéséhez szükséges kuplungok megfelelő tömítéssel, egyéb szereléshez szükséges agyagokkal és szerkezetekkel | 100 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Légtechnikai mérések,Beszabályozások | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2.7. | Személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VIZESBLOKK ELSZÍVÓ VENTILÁTOR CSERÉJE NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| VIZESBLOKK ELSZÍVÓ VENTILÁTOR CSERÉJE BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBANTARTÁS
2.8 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 3. Légtisztító berendezés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE
3.1. | Camfil légtisztító CC800, 2x H13 és 3x aktív szenes patronnal, 120 m2-ig felszerelve, beüzemelve kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Légtechnikai mérések,Beszabályozások | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBANTARTÁS
3.4 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 4. Telefonközpont
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
HŰTÉS
BONTÁSI MUNKÁK
4.1. | Meglévő TRANE klímaszekrény csatlakozó vízhálózat szakszerű megbontása. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Meglévő légcsatorna, szerelvényei és tartószerkezeteinek szakszerű elbontása a belső terekből, elszállítással, deponálással, helyreállítással, kompletten | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Faláttörés utólagos készítése tégla és vasbeton falban, törmelék elszállítással, helyreállítással, kompletten | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.4. | A munkálatok befejezése után a fal-és födémáttörések helyreállítása, visszafalazása, kompletten | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTÉSI BERENDEZÉSEK
4.5. | TRANE JUWC-0135A / precíziós klímaszekrény hűtő körének átalakítása szerelvényekkel ,idomokkal. | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Léghűtésű kondenzátor telepítése, hűtőköri szerelvényekkel, hűtőteljesítmény: 13,3 kW (26 °C 50 % levegő, 180 Pa) | 2 | klt |  |  | 0 | 0
| HŰTÉSI BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK
4.7. | Elzáró golyóscsap, mindkét oldalon menetes kötéssel, hőszigetelő burkolattal (AF ARMAFLEX M), beépítve, kompletten. DN25 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.8. | Visszamosható menetes vízszűrő szűrőbetéttel, leeresztő csavarral, felszerelve, ivóvíz nyomóvezetékbe CWG CW FILT-V DN25 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.9. | MOM MNK 7709 vízmérő óra Qn=2,5m3/h DN20 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| SZERELVÉNYEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK
4.10. | Hűtéstechnikai rézcső kötésekkel, idomokkal,csőhajlításokkal, megerősítésekkel, nyomáspróbával. Ø18 | 85 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.11. | Hűtéstechnikai rézcső kötésekkel, idomokkal,csőhajlításokkal, megerősítésekkel, nyomáspróbával. Ø22 | 85 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.12. | Szavatolt minőségű horganyzott acélcső vezeték menetes kötésekkel, csőhajlításokkal, megerősítésekkel, csőhüvelyekkel szakaszos nyomáspróbával. 1/2" | 5 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.13. | Gebo Eurowater flexibilis bekötőcső. 1/2" méretben | 2 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| CSŐVEZETÉKEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
HŐSZIGETELÉSEK
4.14. | Hőszigetelés hűtési csővezetékekre AF ARMAFLEX M párazáró csőhéjjal csővégek és illesztési helyek lezárásával, a szükséges felerősítő kapcsokkal, ragasztó szalaggal, ragasztóval, felszerelve 21 mm vastagságban 3/4" csővezetékre | 85 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.15. | Hőszigetelés hűtési csővezetékekre AF ARMAFLEX M párazáró csőhéjjal csővégek és illesztési helyek lezárásával, a szükséges felerősítő kapcsokkal, ragasztó szalaggal, ragasztóval, felszerelve 23,5 mm vastagságban 22-es csővezetékre | 85 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| HŐSZIGETELÉSEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CSŐTARTÓK
4.16. | Csővezeték rögzítése HILTI MP-HI gumibetétes bilinccsel, dübellel, M8 menetes szárral 18-as csővezeték megfogására | 25 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.17. | Csővezeték rögzítése HILTI MP-HI gumibetétes bilinccsel, dübellel, M8 menetes szárral 22-as csővezeték megfogására | 25 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| CSŐTARTÓK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EGYÉB MUNKÁK
4.18. | Klímaszekrény beüzemelése | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.19. | Berendezésblokk védelme a telefonközpontban, letakarása fóliával, takarítással | 1 | alk |  |  | 0 | 0 | 0
4.20. | Műanyag felirati táblák 2 sor írással 8x5 cm | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.21. | Szellőzési rendszerek tisztítása, portalanítása | 2 | rdsz |  |  | 0 | 0 | 0
4.22. | Csővezetékek és berendezések bekötése érintésvédelmi hálózatba | 1 | alk |  |  | 0 | 0 | 0
4.23. | Dokumentáció összeállítása, készítése | 1 | alk |  |  | 0 | 0 | 0
4.24. | Hűtőközeg kezelése, joghatályos vizsgálatok elvégzése | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTÉS ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
GŐZNEDVESÍTŐ
ELEKTROMOS GŐZNEDVESÍTŐ
4.25. | Max.gőztelj. 5kg/h Elektromos telj.3,75 KW Fűtési feszültség 400V/3/50Hz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.26. | Tömlő forróvíz levezetéshez | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.27. | Gőztömlő | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.28. | Kondenz tömlő | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.29. | Tömlő bilincs | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4.30. | Vízszűrő szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.31. | Érzékelő CRC | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.32. | Hygrosztat HSC | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.33. | Tápvíz vezeték kiépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| ELEKTROMOS GŐZNEDVESÍTŐ ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
KÁBELEK
4.34. | Erőátviteli kábel (YSLY) tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva kétoldali bekötéssel | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| KÁBELEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TARTÓSZERKEZETEK
4.37. | Keményfalú műanyag védőcső tartóra szerelve | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| TARTÓSZERKEZETEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
HELYSZÍNI SZERELÉS
4.38. | Kábelek kétoldali bekötése | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.39. | ÉV mérés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| HELYSZÍNI SZERELÉS ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
KÉSZÜLÉKEK
4.40. | Helyiség hőmérséklet és páratartalom érzékelő LCD kijelzővel | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| KÉSZÜLÉKEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
GŐZNEDVESÍTŐ ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TELEFONKÖZPONT KLÍMARENDSZERÉNEK RÉSZLEGES CSERÉJE NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| TELEFONKÖZPONT KLÍMARENDSZERÉNEK RÉSZLEGES CSERÉJE BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
4.41 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 5. Főemelet 9-11.
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
HŰTŐEGYSÉGEK
5.1. | Daikin RXYSQ8TY1 mini VRV Qhűtés,névl=22,4kW 940x320x1430mm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Daikin FXSQ140A légcsatornázható beltéri Qhűtés,névl=15,7kW 1550x800x245mm | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Daikin RXYSQ10TY1 mini VRV Qhűtés,névl=28,0kW 940x460x1615mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.4. | Daikin FXSQ80A légcsatornázható beltéri Qhűtés,névl=9,0kW 1000x800x245mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.5. | Daikin RZASG-100MY1 SkyAir kültéri Qhűtés,névl=9,5kW 940x320x990mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.6. | Daikin FBA-100A SkyAir légcsatornázható beltéri Qhűtés,névl=9,0kW 1400x800x245mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.7. | Daikin BRC1E53B típusú vezetékes távirányító csoportvezérlő, Daikin épületautomatikai kommunikációs egység Sauter épületfelügyeleti rendszer adatátvitelre | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.8. | Tartószerkezet Hilti szelvényekből a kültéri egységekhez, rugalmas alátámasztással | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.9. | Tartószerkezet Hilti szelvényekből a beltéri egységekhez, rugalmas alátámasztással | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.10. | Ø6mm réz hűtővezeték csövezés szigeteléssel, tartószerkezettel | 110 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.11. | Ø16mm réz hűtővezeték csövezés szigeteléssel, tartószerkezettel | 110 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.12. | Ø25mm PVC cseppvíz csövezés, tartószerkezettel | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Hűtőközeg joghatályos kezelése: lefejtés, elszállítás, új közeg feltöltés, próbák, dokumentálás | 5 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTŐEGYSÉGEK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
HŰTÉS-LÉGTECHNIKA
5.9. | Csatlakozó doboz beltéri egységek szívó és nyomóoldalára, 2db Ø315mm csatlakozó csonkkal | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.10. | Trox FKRS Ø315mm méretű kör km-ű motoros tűzcsappantyú | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.11. | Ø315mm méretű, kör km-ű, 1500mm hosszú hangcsillapító | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.12. | Ø315mm méretű, kör km-ű, hg.acél 90°-os szegmens könyök | 60 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.13. | Ø315mm méretű, kör km-ű hg.acél spiko légcsatorna | 36 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.14. | Ø315mm méretű, kör km-ű, SONODEC hajlékony légcsatorna | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.15. | Csatlakozás a meglévő befúvó és elszívó dobozokhoz Ø315mm méretben | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.16. | 3cm vastag alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés beltéri egységek légcsatornáira | 180 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.17. | 6cm vastag Rockwool Conlit tűzgátló szigetelés a befúvó és elszívó dobozokra, a tűzcsappanytúk és a födém közé | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTÉS-LÉGTECHNIKA ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEKTROMOS
5.18. | Kültéri egységek elektromos bekötése | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.19. | Beltéri egységek elektromos bekötése | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.20. | Szabályzó automatika előkészítése a ventilátorok, a klímák, és a tűzcsappantyúk vezérléséhez | 6 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROMOS ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BONTÁS és EGYÉB
5.21. | Meglévő kültéri egységek bontása | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.22. | Meglévő beltéri egységek bontása | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.23. | Meglévő hűtési és cseppvíz hálózat bontása | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
5.24. | Meglévő légcsatorna hálózat bontása, hőszigeteléssel együtt | 100 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.25. | Jegyzőkönyvezés, oktatás, dokumentálás |  |  |  |  | 0 | 0
BONTÁS és EGYÉB ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| FŐEMELET 9-11. SZÁMÚ HELYISÉGEK SPLIT KLÍMÁINAK CSERÉJE NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| FŐEMELET 9-11. SZÁMÚ HELYISÉGEK SPLIT KLÍMÁINAK CSERÉJE BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
5.26 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 6. Mélypince
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
BONTÁSI MUNKÁK
6.1. | Meglévő pince szinti ventilátorok, tartószerkezetek bontása, bontott anyagok ,deponálása,elszállítása | 3 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK
6.2. | Mélypincei axiál ventilátor 18000 m3/h Direkt hajtású, terelőlapátozás nélküli, motoron keresztül nyomó Szívó oldali gyári rezgéstompító elemmel, Rögzítő elemekkel, felszerelve, beüzemelve kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.3. | Szükséges helyeken faláttörések, kiváltásokkal, helyreálítással, segédanyagokkal helyszini felmérés alapján | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6.4. | Légtechnikai rendszerek szereléséhez szükséges gyári és egyedi gyártású tartószerkezet, szükséges rögzítő és szerelőelemekkel, bilincsekkel, légcsatornák összeillesztéséhez szükséges kuplungok megfelelő tömítéssel, egyéb szereléshez szükséges agyagokkal és szerkezetekkel | 140 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
6.5. | Légtechnikai mérések,Beszabályozások | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
6.6. | Átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
6.7. | Személyzet oktatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
LÉGTECHNIKAI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MÉLYPINCEI VENTILÁTOROK CSERÉI NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| MÉLYPINCEI VENTILÁTOROK CSERÉI BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
6.8 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 7. Munkácsy
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
MUNKÁCSY TEREM HŰTŐK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK CSERÉI
7.1. | Airwell AQL-A 25 folyadékhűtő bontása, elszállítása, ártalmatlanítása | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.2. | 25 KW hűtési teljesítményű folyadékhűtő
30% etilénglikol-víz közvetítőközegre
- emelt nyomású ventilátorral
- nyomóoldali rezgéscsillapítóval
- acélrugós rezgéscsillapítóval
- szivattyúval, tágulási tartállyal
- zajcsillapított kivitelben
| - fokozat nélküli nyomásszabályozással | 3 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
7.3. | Folyadékhűtő szét- ill. összeszerelése, beszállításhoz | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.4. | Rezgéscsillapító kompenzátor 30% etilénglikol-vízkeveréknek ellenálló kivitelben, karimás csatlakozással
| DN40 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.5. | F61 tip. áramláskapcsoló
| 1” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.6. | Háromjáratú motoros szelep
| DN20, Kvs=6,3 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.7. | Háromjáratú motoros szelep
| DN32, Kvs=16 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.8. | STAD 20 mérő-beszabályozó szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.9. | STAD 32 mérő-beszabályozó szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.10. | STAD 40 mérő-beszabályozó szelep | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.11. | Menetes tűszelep
| ¾” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.12. | Mobil kármentő 1,1 mm vtg. horg. ac. lemezből, felületvédelemmel
| 1000 x 500-100 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.13. | menetes gömbcsap
| ½” | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.14. | menetes gömbcsap
| 1 ½” | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.15. | Tömlővéges töltő- és ürítő gömbcsap
AHA-MOFÉM
| ½” | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.16. | Tömlővéges töltő- és ürítő gömbcsap
AHA-MOFÉM
| ¾” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.17. | Háromjáratú feszmérőcsap
| ½” | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.18. | Feszmérő al. házban ½” csatlakozással, Ø100, 0-4 bar mérési határral | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.19. | Ipari minőségű aut. légtelenítő szelep
| ½” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.20. | Puffertartályra gyorslégtelenítő tölcsér | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.21. | Feszmérőcsonk
| ½” | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.22. | Védőszerelvényes ipari egyenes hőmérő eloxált fém tokkal, 63 mm benyúlási hosszal, -30-+50ºC mérési határral | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.23. | Hőmérőcsonk köracélból
| M20x1,5 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.24. | Áramláskapcsoló csonk
| 1” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.25. | SIKLA felirati jelzőtáblák
| Ei: 8 db | 15 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.26. | Szavatolt minőségű acélcső vezeték tartószerkezetekkel, felületvédelemmel, nyomáspróbával, felszerelve
7.27. | U.a. mint előző, de
| 1 ½” | 16 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7.28. | U.a. mint előző, de
| 2” | 2 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7.29. | Hő- és párazáró szigetelés csővezetéken, illesztési helyek lezárásával, 19 mm AF Armaflex csőhéjakkal,
7.30. | U.a. mint előző, de
| 1 ½” vezetéken | 26 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7.31. | U.a. mint előző, de
| 2” vezetéken | 2 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
7.32. | Szerelvények hőszigetelése | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.33. | Hűtési rendszer átmosása, feltöltése a nyomáspróbához | 1 | rdsz |  |  | 0 | 0 | 0
7.34. | Nyomáspróba megtartása, jegyzőkönyvben való dokumentálása | 1 | rdsz |  |  | 0 | 0 | 0
7.35. | A rendszer feltöltése 30% etilénglikol-víz keverékkel | 96 | l |  |  | 0 | 0 | 0
7.36. | 35 l-es zárt tágulási tartály, biztonsági lefúvató szeleppel és ¾”-os avatatlan elzárás ellen védett gömbcsappal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
7.37. | A hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.38. | Átadási dokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.39. | Átadási eljárás lefolytatása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.40. | Kezelési utasítás készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7.41. | Kezelés betanítása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
MUNKÁCSY TEREM HŰTŐK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK CSERÉI ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MUNKÁCSY TEREM HŰTŐK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK CSERÉI NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| MUNKÁCSY TEREM HŰTŐK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK CSERÉI BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
7.42 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 8. TV stúdió
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
SZELLŐZÉS
8.1. | Szellőztető berendezés, építőelemes klímablokk Rosenberg Airbox S40-10R típus Légkezelő rögzítve, csatlakoztatva, a következő fő műszaki adatokkal: Szállított légmennyiség: 5100m3/h ∆p stat, külső = 700Pa Pe= 2x1,6kW U= 3x230/400 V; 50 Hz Q hűtés = 25kW Elektronikus fordulatszám szabályzóval ellátott ventilátorral, M5 lapszűrővel, kétkörös DX hűtő hőcserélővel (körönként 3-4liter térfogat) és cseppleválasztóval, gyári kondenz szifonnal. A berendezés méreteit, elemeit, műszaki és akusztikai adatait a mellékelt ajánlati dokumentáció tartalmazza. | 1 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
8.2. | Friss levegőt szállító csőventilátor Airvent VENT-315 Ecowatt típus Szállított légmennyiség: 1050m3/h ∆p stat, külső = 250Pa Pe= 285W U= 1x230V; 50 Hz Rezgéscsillapító rögzítéssel, REB-Ecowatt fordulatszám-szabályzóval | 1 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
8.3. | Légtechnikai darabjegyzékben kiírt 15kW-os Airvent gyártmányú elektromos légfűtő beépítése, bekötése, beüzemelése, kompletten. | 1 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
| Légcsatorna hálózat kiépítése négyszög (alumínium) és kör keresztmetszetű (alumínium) csőből és idomokból, tömítéssel, anyáscsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve. MELLÉKELT DARABJEGYZÉK ALAPJÁN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4. | B rendszer (stúdió befúvás) | 1 | rend. |  |  | 0 | 0 | 0
8.5. | E rendszer (stúdió elszívás) | 1 | rend. |  |  | 0 | 0 | 0
8.6. | F rendszer (friss levegő) | 1 | rend. |  |  | 0 | 0 | 0
8.7. | H rendszer (hűtőgép) | 1 | rend. |  |  | 0 | 0 | 0
| Csatlakozás meglévő/megmaradó légcsatorna hálózatra a szükséges segédanyagokkal, az alábbi méretekben |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.8. | 1000x500mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.9. | 1000x315mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.10. | Ø315mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.11. | Ø800mm | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Meglévő befúvó/elszívó anemosztátok és rácsok cseréje, a szükséges segédanyagokkal, kompletten, az alábbi elemekre |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.12. | Halton AHD-400x200 rács | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.13. | Halton AHD-500x300 rács | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.14. | Halton AHD-600x400 rács | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.15. | Halton WTS-400x200 rács | 9 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.15. | Halton ZCO-200 elárasztásos befúvó (alsó csatlakozással) | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.16. | Halton ZSC-200 elárasztásos befúvó (alsó csatlakozással) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.17. | Halton ZSC-250 elárasztásos befúvó (alsó csatlakozással) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.18. | Halton ZSC-250 elárasztásos befúvó (egyedi, hátsó csatlakozással) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.19. | 3cm vastag, alukasírozott ásványgyapot hőszigetelés elhelyezése a légcsatornákra. Ragasztóval, segédanyagokkal. | 50 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8.20. | Függesztő szerkezet gumibetétes univerzális függesztő szalaggal méterenként, segédanyagokkal. | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.21. | Csőfelfüggesztő nagyobb csöveknél szögidomból, fix- és csúszó meg-fogásokkal mindkét végén mennyezetre függeszthető kivitelben, segédanyagokkal. | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.22. | Meglévő/megmaradó légcsatornahálózat tisztítása. | 2 | rsz. |  |  | 0 | 0 | 0
8.23. | Légkezelők, ventilátorok beüzemelése. | 2 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
8.24. | A gépterem elszívását vezérlő átzsaluzó motoros rendszer ellenőrzése, szükség szerinti javítása/cseréje (2db Ø315mm motoros zsalu). | 1 | rsz. |  |  | 0 | 0 | 0
8.25. | Légtechnikai berendezés légoldali beszabályozása, csappantyúk, zsaluk, légrácsok, légmennyiség szabályozók, beállításával, a rendszer kifúvatásával semleges kémhatású Apesinnel történő kifertőtlenítésével. Jegyzőkönyv készítése. | 3 | rsz. |  |  | 0 | 0 | 0
8.26. | SZPL rezgéscsillapító lemez beépítése légkezelő alá. | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8.27. | Vasalt betonalap készítése légkezelő alá, 12cm vastagságban, alatta 3cm xps hőszigetelő lemezzel (rezgéscsillapítás), kompletten. | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8.28. | Meglévő légkezelők bontása, elszállítása, kompletten. | 1 | ber. |  |  | 0 | 0 | 0
8.29. | Meglévő csőventilátor bontása, elszállítása, kompletten. | 1 | ber. |  |  | 0 | 0 | 0
8.30. | Meglévő légcsatorna hálózat bontás, elszállítása, befúvó és elszívó elemekkel, kompletten. | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SZELLŐZÉS ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
HŰTÉS-NEDVESÍTÉS
8.31. | Légkezelő hűtő berendezése Daikin RXYSQ-10TY1 típusú VRV kültéri egység Hűtőközeg: R32 Q hűtés = 28,0kW P elektr. = 8,24kW U= 3x230/400 V; 50 Hz 940x460x1615mm, 182kg Az alábbi tartozékokkal: - 2db Daikin EKEXV125 DX szelepkészlet - 2db Daikin EKEQFCBA DX vezérlő - 1db Daikin KHRQM22M29T Refnet elágazóidom készlet - 1db Daikin BRP2A81 kiegészítő panel - 1db Daikin BRC1E53B fali vezetékes szabályozó - 1 db Daikin épületautomatikai kommunikációs egység Sauter épületfelügyeleti rendszer adatátvitelre Felszerelve, beüzemelve, kompletten. | 1 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
8.32. | Gépterem hűtő berendezése Daikin RZAG100MY1 típusú Sky Air kültéri egység Daikin FHA140A típusú Sky Air mennyezet alá szerelhető beltéri egység Hűtőközeg: R32 Q hűtés, névl = 9,5kW Q hűtés, tényl = 6,2kW P elektr. = 2,8kW U= 3x230/400 V; 50 Hz Daikin BRC1E53B fali vezetékes szabályozóval. Felszerelve, beüzemelve, kompletten. | 2 | ber |  |  | 0 | 0 | 0
8.33. | Tartószerkezet készítése a kültéri egységek elhelyezésére, Hilti idomacélokból összeállítva, kompletten. | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Csővezetékrendszer szavatolt minőségű, hűtéstechnikai szerelésre alkalmas rézcsőből a hűtő berendezések külső és belsőterű készülékei között, függ. szerkezettel, komplett, felszerelve, nyomáspróbával, rendszerek tisztításával, vákuumolással, interkábelezéssel (függesztő szerkezetek együtt). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.34. | Ø10 (9,5mm) | 190 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.35. | Ø16 (15,9mm) | 140 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.36. | Ø22 (22,2mm) | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| Réz hűtési vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése, burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, Kaiflex ST típusú, falvastagság 9mm. Keményhéjalás nélkül. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.37. | Ø10 (9,5mm) | 190 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.38. | Ø16 (15,9mm) | 140 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.39. | Ø22 (22,2mm) | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.40. | Elektromos üzemű gőzlégnedvesítő Hygromatik HY05 típusú elektromos üzemű gőz légnedvesítő. 5kg/h gőz teljesítménnyel, U = 1x230V / 5,4A 900mm hosszú légcsatornába építhető gőzlándzsával Elektromos, víz és szennyvíz oldali bekötéssel, a mellékelt adatlap szerinti műszaki adatokkal, beüzemelve, kompletten. | 1 | ber. |  |  | 0 | 0 | 0
8.41. | Előző tételben kiírt gőzlándzsa légcsatornába építése, segédanyagokkal, kompletten. | 1 | ber. |  |  | 0 | 0 | 0
8.42. | Gőzlándzsa fogadására alkalmas légcsatorna szakaszba kondenz vályú készítése, kifolyó csonkkal, NA10 méretű elzáróval, kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| PipeLife Radopress ötrétegő műanyag csővezeték, ivóvíz ellátásához, szabadon ill falban szerelve, csatlakozó idomokkal, csőmegfogásokkal, rögzítéssel, nyomáspróbázva. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.43. | Ø20x2,0 | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| Geberit Mapress-inox rozsdamentes csővezeték, gőz szállításához, szabadon ill falban szerelve, présfittinges kötésekkel, idomokkal, csőmegfogásokkal, rögzítéssel, nyomáspróbázva. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.44. | Ø28x1,2 | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| KA-PVC csatornavezeték, gumi-gyűrűs tokos kötésekkel, idomokkal, tartószerkezetekkel, függesztőkkel, megerősítésekkel, szakaszos tömörségi próbával földben, padlóban, falban ill. szabadon szerelve. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.45. | Ø32 | 26 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC kondenzátum elvezető csővezeték P1 nyomásfokozatú, ragasztott kötésekkel, idomdarabokkal, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon ill. falban szerelve kompletten. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.46. | Ø20 | 4 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.47. | Ø25 | 4 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| Szilikoncső flexibilis csővezeték kondenzátum elvezetésére, +200°C-ig hőálló kivitel, szabadon szerelve, csatlakozó idomokkal, szükséges csőmegfogásokkal, rögzítéssel. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.48. | Ø16x3,0 | 16 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| Cseppvíz ill. kondenzátum elvezetésére készített műanyag szifon, csőhálózatba kötve, segédanyagokkal kompletten. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.49. | HL136N | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.50. | HL138 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| Csatlakozás meglévő/megmaradó víz-, szennyvíz- ill. csapadékvíz hálózatra a szükséges segédanyagokkal, az alábbi méretekben. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.51. | Ø20 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.52. | Ø32 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8.53. | Szabadon szerelt vízvezetékek hőszigetelése Kaiflex ST típusú 9mm vastag szigetelő csőhéjjal, ragasztóval, szerszámokkal. Ø20mm csőhöz | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.54. | Szabadon szerelt gőzvezetékek hőszigetelése Kaiflex EPDMplus típusú 25mm vastag szigetelő csőhéjjal, ragasztóval, szerszámokkal. Ø28mm csőhöz | 8 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
8.55. | Meglévő szabadon szerelt víz-, szennyvíz-, és gőzvezetékek bontása szerelvényekkel, kompletten. DN50 méretig. | 50 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTÉS-NEDVESÍTÉS ÖSSZESEN: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TV STÚDIÓ PRIMER OLDALI KLÍMABERENDEZÉS FELÚJÍTÁSA NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| TV STÚDIÓ PRIMER OLDALI KLÍMABERENDEZÉS FELÚJÍTÁSA BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
4.41 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása, szivárgásvizsgálata 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0

## 8.b. Szellőzés DBjegyzék
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ANYAGKIÍRÁS, SZELLŐZÉS DARABJEGYZÉK
Rdsz. | No | Menny. | Típus | Név | Méretek | [13 empty] | Anyag | Felület [m2] | Össz felület [m2] | Megjegyzés | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
Stúdió befúvás
B | 2 | 1 | RS1* | Egyenes kulisszás hangcsillapító | a = | 600 | b = | 900 | l = | 1000 | [8 empty] | Alu. |  |  | Kör km-ű hangcsillapító |  |  | 0 | 0 | 0
B | 3 | 1 | K+LR | Négyszögletes légcsatorna | a = | 600 | b = | 900 | l = | 195 | [8 empty] | Alu. | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 4 | 1 | WA | Aszimmetrikus sarkos könyök idom | alfa = | 90 | a = | 900 | b = | 315 | d = | 600 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | Alu. | 3.04 | 3.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 5 | 1 | K+LR | Négyszögletes légcsatorna | a = | 315 | b = | 900 | l = | 870 | [8 empty] | Alu. | 2.11 | 2.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 6 | 1 | WS | Szimmetrikus sarkos könyök idom | alfa = | 90 | a = | 315 | b = | 900 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 | Alu. | 4.62 | 4.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 7 | 1 | K+LR | Négyszögletes légcsatorna | a = | 900 | b = | 315 | l = | 330 | [8 empty] | Alu. | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 8 | 1 | WA | Aszimmetrikus sarkos könyök idom | alfa = | 90 | a = | 315 | b = | 1000 | d = | 900 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | Alu. | 5.26 | 5.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 9 | 2 | K | Négyszögletes légcsatorna | a = | 315 | b = | 1000 | l = | 500 | [8 empty] | Alu. | 1.31 | 2.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B | 10 | 1 | Airvent VFL | Négyszög keresztmetszetű fűtőelem | a = | 315 | b = | 1000 | l = | 370 | [11 empty] | Airvent VFL elektromos utófűtő. 15,0kW; 400V - 3f. |  |  | 0 | 0 | 0
B | 11 | 1 | K | Négyszögletes légcsatorna | a = | 315 | b = | 1000 | l = | 1500 | [8 empty] | Rm. | 3.94 | 3.94 | Légnedvesítő fogadására alkalmas kivitel, kondenzvíz elvezetéssel, rozsdamentes acélból. |  |  | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 22.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Stúdió elszívás
E | 1 | 1 | US | Szimmetrikus diffúzor | a = | 580 | b = | 1000 | c = | 580 | d = | 900 | l = | 300 |  |  |  |  | Alu. | 0.96 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
E | 2 | 1 | WA | Aszimmetrikus sarkos könyök idom | alfa = | 90 | a = | 1000 | b = | 500 | d = | 580 | e = | 50 | f = | 105 | r = | 100 | Alu. | 3.9 | 3.9 | Az Lf=105mm hosszú szár laza peremmel! |  |  | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 4.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Frisslevegő vétel
F | 1 | 2 | AP1* | Átmeneti idom | d1 = | 315 | [12 empty] | Alu. | 0.06 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F | 2 | 6 | BSE | Könyökidom - szegmensekből | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 315 | [8 empty] | Alu. | 0.73 | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F | 3 | 2 | CFC* | Kör keresztmetszetű rezgéstompító elem | d = | 315 | l = | 120 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
F | 4 | 1 | CS1* | Kör keresztmetszetű hangcsillapító | d = | 315 | l = | 1000 | [10 empty] | Alu. |  |  | Hangcsillapító |  |  | 0 | 0 | 0
F |  | 1 | TUBE* | SPIKO lemezcső | d1 = | 315 | l1 = | 584 | [10 empty] | Alu. | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F |  | 1 | TUBE* | SPIKO lemezcső | d1 = | 315 | l1 = | 583 | [10 empty] | Alu. | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F |  | 1 | TUBE* | SPIKO lemezcső | d1 = | 315 | l1 = | 1305 | [10 empty] | Alu. | 1.29 | 1.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F |  | 1 | TUBE* | SPIKO lemezcső | d1 = | 315 | l1 = | 1105 | [10 empty] | Alu. | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0
F |  | 3 | TUBE* | SPIKO lemezcső | d1 = | 315 | l1 = | 100 | [10 empty] | Alu. | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 8.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hűtőgép légoldal
H | 1 | 2 | DFA | Lezáró idomdugó | d1 = | 800 | [12 empty] | ocynk | 0.75 | 1.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
H |  | 2 | MF1* | Csőkapcsoló | d1 = | 800 | [12 empty] | ocynk | 0.5 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 9. UPS kondenzátor
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | M. egys. | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
BONTÁSI MUNKÁK
9.1. | Meglévő Uniflair klíma berendezés hűtököri csatlakozó csőhálózat szakszerű megbontása. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9.2. | Meglévő kültéri egységek tartószerkezeteinek szakszerű elbontása a belső terekből, elszállítással, deponálással, helyreállítással, kompletten | 40 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
9.3. | Faláttörés készítése tégla és vasbeton falban, törmelék elszállítással, helyreállítással, kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9.4. | A munkálatok befejezése után a fal-és födémáttörések helyreállítása, visszafalazása, kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
HŰTÉSI BERENDEZÉSEK
9.5. | MRA0341 Schneider Electric (Uniflair) gyártmányú Unisplit típusú osztott rendszerű, precíziós klímaberendezés léghűtéses kültéri kompresszor(scroll)-kondenzátor egység (működés -20C-ig), R407C természetbarát hűtőközeggel, 8,1/8,1 kW (24C belső, 35C külső h.) hűtési teljesítménnyel, elektromos fűtés nélkül. | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| HŰTÉSI BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CSŐVEZETÉKEK
9.6. | Hűtéstechnikai rézcső kötésekkel, idomokkal,csőhajlításokkal, megerősítésekkel, nyomáspróbával. Ø10 | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
9.7. | Hűtéstechnikai rézcső kötésekkel, idomokkal,csőhajlításokkal, megerősítésekkel, nyomáspróbával. Ø12 | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
| CSŐVEZETÉKEK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CSŐTARTÓK
9.8. | Csővezeték rögzítése HILTI MP-HI gumibetétes bilinccsel, dübellel, M8 menetes szárral 10-es csővezeték megfogására | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9.9. | Csővezeték rögzítése HILTI MP-HI gumibetétes bilinccsel, dübellel, M8 menetes szárral 12-es csővezeték megfogására | 12 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| CSŐTARTÓK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EGYÉB MUNKÁK
9.10. | Klíma kültéri és beltéri egységek beüzemelése | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9.11. | Átadási átvétel tervdokumentáció készítése Átadás-átvételi eljárás | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UPS KONDENZÁTOROK CSERÉI NETTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
| 27% ÁFA: | [6 empty] | 0
| UPS KONDENZÁTOROK CSERÉI BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
KARBNATRARTÁS
9.12 | Az átadott új elemek teljeskörő karbantartása 1 évre | 3 | év |  |  | 0 | 0 | 0